# Приложение

# Техническое задание

на оказание услуг по огнезащитной обработке конструкций и текстильных материалов зрительного зала (малого,основного)

ОГАУК «Театр драмы»

**1. Вид услуги**

1.1. В соответствии с требованиями **Федерального закона Российской Федерации № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**, пункта 2.1.3. **Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94**, необходимо произвести комплекс мероприятий по огнезащитной обработке зрительного зала.

1.2. Общая площадь подлежащих огнезащитной обработке покрытий:

Деревянные конструкции, текстильные материалы -3025 кв.м.

1.3. Срок оказания услуг:в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.

**2. Общие требования к оказанным услугам**

* При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы»; ГОСТ 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов»; ВНИИПО МВД РФ «Способы и средства огнезащиты древесины»; НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Методы испытаний».
* Для обеспечения огнезащиты стен из мягких тканей использовать состав обеспечивающий трудновоспламеняемость, надежность и эффективность обработки, а также гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.
* Исключить огнезащитные составы, портящие текстильные ткани – изменение цвета, фактуры, высоты, преждевременное старение, посторонние запахи и т.д.
* График производства работ должен быть согласован со службами Заказчика.
* В процессе обработки исключить загрязнение окружающих конструкций и материалов, осветительного и другого оборудования, для чего применять укрывочные материалы.
* Эффективность средств защиты должна осуществляться посредством испытаний для определения предела огнестойкости конструкций.
* После проведения огнезащитной обработки должен быть подписан Акт приемки выполненных услуг.
* После оказания услуг по огнезащите покрытий Исполнителем Заказчику должно быть предоставлено заключение специалиста (протокол испытаний) по результатам проверки состояния и качества огнезащитной обработки.
* Перед оказанием услуг Исполнитель предоставляет копию лицензии МЧС на осуществление: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с наличием следующего пункта:

- производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

- сертификаты соответствия, паспорта безопасности и др. техническая документация производителя огнезащитных составов, подтверждающих требования Заказчика.

**3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий**

Исполнитель гарантирует:

- оказать услуги в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных услуг;

- строгое соблюдение норм и правил пожарной безопасность и охраны труда,

- при загрязнении близлежащих необрабатываемых поверхностей, произвести их очистку.

1. **Перечень работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Обработка деревянных конструкций сцены (галереи (4 уровня)) составом Антипирен «Старый Вяз» | 375 м2 |
| 2 | Обработка деревянных конструкций сцены (колосники) составом Антипирен «Старый Вяз» | 690 м2 |
| 3 | Обработка деревянных конструкций малой сцены составом Антипирен «Старый Вяз» | 25 м2 |
| 4 | Обработка текстильных материалов (одежда сцены падуги) составом Антипирен «Роса» | 125 м2 |
| 5 | Обработка текстильных материалов (одежда сцены Кулисы) составом Антипирен «Роса» | 625 м2 |
| 6 | Обработка текстильных материалов (одежда сцены Театральный занавес) составом Антипирен «Роса» | 475 м2 |
| 7 | Обработка текстильных материалов (планшет) | 150 м2 |
| 8 | Обработка текстильных материалов (одежда малой сцены) составом Антипирен «Роса» | 560 м2 |
|  | ИТОГО: 3025 кв.м | |

**5. Характеристики составов для обработки покрытий**

Биопирен для тканей Антипирен для огнебиозащитной обработки древесины «Старый вяз» и Антипирен "Роса", предназначенный для огнезащитной пропитки текстильных материалов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ | СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ | |
| огнезащитный  состав  “Старый вяз” | Антипирен "Роса" |
| Нормативный документ | ТУ 2499-003-23081751-95 | ТУ 2499-003-23081751-94 |
| Код предприятия-изготовителя | [23081751](http://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Izgotov/23081751.htm) | [23081751](http://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Izgotov/23081751.htm) |
| Назначение и область применения | огнебиозащита деревянных конструкций внутри помещений, в том числе чердачных | Антипирен для огнезащитной пропитки текстильных материалов |
| Внешний вид | бесцветная жидкость | бесцветная жидкость |
| Подготовка поверхности | сухая очищенная древесина | Чистая и сухая ткань |
| Расход вещества для обеспечения группы огнезащитной эффективности, кг/м2 | 0,1(порошок) --2 группа; 70 кг/м3(сухая смесь)- 1 группа | 180г/м2 |
| Способ нанесения | нанесение на поверхность  (2 гр.); вымачивание (1 гр.) | нанесение на поверхность орошением |
| Огнезащитная характеристика  (ГОСТ 16363-98;   НПБ 251-98) | 2 группа – при поверхностной пропитке;  1 группа – при глубокой пропитке; | воспламеняемость до гидролиза -трудновоспламеяемый, |

Начальник ОПС Емельянович Т.А.